様式第2号(第2条関係)

(表)

開発行為等に関する審査事項

| 施行区域の場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発行為等の名称 |  |  |  |  | 施行区域の面積 |  | m2 |  |  |
| 適用 |  | 消防水利施設 |  | 1 3,000m2以上 2 1,000m2以上 3,000m2未満 |  | 40t水槽 |  | 基 |  |
|  |  |  |  |  |  | 20t水槽 |  | 基 |  |
|  |  |  |  |  |  | 消火栓 |  | 基 |  |
|  |  | 消防活動用空地 |  | 1 3階以上(施行区域面積1,000m2以上) 2 3階以上(建築行為) |  |  |  |  |  |
| 適用除外 |  | 消防水利施設 |  | 1 有効な消防水利により包含 「市街地・準市街地」 ①近隣商業地域 半径100m以内 ②商業地域 半径100m以内 ③工業地域、工業専用地域 半径100m以内 ④上記以外の地域 半径120m以内 「市街地・準市街地以外」 ⑤無指定地域 半径140m以内 2 建築物の延べ床面積が100m2未満 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防活動用空地 |  | 1 令別表第1(5)項ロで二方向避難確保(避難器具は上下操作式) 2 幅員6m以上の道路に面し、有効操作範囲以内 3 令別表第1(5)項ロ以外で2経路確保 |  |  |  |  |  |
| 消防水利施設 | 防火水槽 | 形状 |  | 一層式、有蓋有底式の地下式 |  |  |  |  |  |
|  |  | 落差 |  | 地盤面下 4.5m以下(底設ピット除く。) |  |  |  |  |  |
|  |  | 取水部分 |  | 水深 0.5m以上 |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸管投入孔 |  | 地上高1m以下でポンプ車の吸水可能な範囲 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20t－1 40t・60t－2 100t－3箇所以上 丸形 直径60cm以上(別図第3) |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入安全網 |  | 別図第4 |  |  |  |  |  |

(裏)

| 消防水利 | 防火水槽 | 採水口 | 地盤面高 0.5m以上1m以下 20t－1 40t・60t－2 100t－3箇所以上 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 標識・標示 | 別図第1 別図第2 |  |  |
|  |  | 底設ピット | 吸管投入孔の真下 一辺又は直径60cm以上 深さ50cm以上 |  |  |
|  |  | 容量計算 | 底設ピット、連結立管、吸管投入孔を除く。 |  |  |
|  |  | 上載荷重 | Ⅰ型の場合 1t／m2 Ⅱ・Ⅲ型の場合 t－14t～t－25荷重 |  |  |
|  |  | 圧縮強度 | 20t－180kg／cm2 40t・60t－240kg／cm2 二次製品－300kg／cm2 |  |  |
|  |  | 配筋 | SD295 SD345 直径13mm以上の異形鉄筋 |  |  |
|  |  |  | Ⅰ型ピッチ40cm以下 1,600kg以上 | Ⅱ型ピッチ30cm以下 2,000kg以上 |  |
|  |  |  | 780kg以上(20t) |  |  |
|  |  | かぶり | 内側3cm以上 外側5cm以上 |  |  |
|  |  | 躯体厚 | Ⅰ型20cm以上 | Ⅱ型25cm以上 |  |
|  |  | 防水モルタル | 20mm以上 |  |  |
|  |  | タラップ | 35cm間隔 |  |  |
|  |  | 隅角部 | 内側にハンチを設ける場合はハンチ筋配筋 |  |  |
|  |  | 給排水 |  |  |  |
|  | 消火栓 | 1 地下式 |  |  |  |
|  |  | 2 単口副弁式 |  |  |  |
|  |  | 3 街角付近(街角の角から2から3mの位置) |  |  |  |
|  |  | 4 歩道上の車道に近い位置 |  |  |  |
|  |  | 5 路端からおおむね1mの位置 |  |  |  |
|  | プール | 1 吸管投入孔又は消防用採水口設置 |  |  |  |
|  |  | 2 導水管口径100mm以上 吸管接続金具口径75mm |  |  |  |
|  |  | 3 吸管投入孔60cm×60cm以上 |  |  |  |
| 消防活動空地 |  | 標識・標示 | 別図第5 |  |  |
|  |  | 上載荷重 | 20t以上 |  |  |
|  |  | 空地面積 | 幅6m×12m |  |  |
|  |  |  | 外壁面からの距離 別表第1 |  |  |
|  |  | 上空 | 支障となる工作物等 |  |  |
|  |  | 進入路 | 別表第2 |  |  |
| 避難器具等 |  | (5)項ロ 上下操作式 (5)項ロ以外 2経路確保(直通階段又は避難器具) |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |